ANEXO VI

MODELO CARTA-PROPOSTA

Observação importante: a carta-proposta deverá ser encaminhada pelo vencedor, com o preço devidamente ajustado ao valor de fechamento da operação. Não é necessária a apresentação da carta-proposta como forma de ficha técnica, pois contraria a legislação vigente na medida em que o Pregoeiro toma conhecimento dos nomes dos participantes antes da fase competitiva do Pregão.

À SAECIL - Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme.

Prezados Senhores,

Ref.: Pregão Eletrônico nº. ../20.. – Carta-Proposta.

Identificação do proponente

Razão Social:

CNPJ e Inscrição Estadual:

Responsável / Cargo:                                          E-mail:

Carteira de Identidade e CPF:

Endereço e telefone:                                           Agência e n°. da conta bancária:

Apresentamos nossa proposta para os itens abaixo discriminados, conforme o Edital e seus Anexos:

| LOTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição do objeto | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
| 1 | Transformador Trifásico de Média Tensão a seco 1000kVA. – Transformador trifásico a seco – encapsulado; – Potência: 1000kVA; – Tensão Primária: 13,8kV; – Taps: 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4kV; – Tensão secundária: 440/254V; – Grupo de ligação: DYN1; – Classe térmica: F (155 ºC); – Refrigeração: AN; – NBI: 110kV; – Fator de potência: K1; – Frequência: 60 Hz; – Isolamento: AT 15 kV / BT 1,2 kV; – Meio isolante: Epóxi; – Temperatura ambiente máxima: 40 ºC; – Atmosfera: Não agressiva; – Altitude máxima: 1000 m; – Tipo de comutação: Externa, sem carga; – Regime de serviço: contínuo; – Enrolamento: Alumínio eletrolítico (99,8% de pureza); – Grau de proteção: IP21; – Ensaios conforme ABNT NBR 5356-1/5 e NBR 5440; – Certificação ISO 9001; – Gancho para suspensão; – Sensores térmicos PT100; – Rodas bidirecionais; – Relé de temperatura microprocessado, comunicação RS485 MODBUS RTU, programável, protegido contra distúrbios eletromagnéticos, com indicação digital nas três fases BT, com quatro saídas a relé (alarme, desligamento –TRIP, acionamento para ventiladores e verificação de funcionamento dos sensores PT100); – Conexão AT – Terminais em alumínio; – Conexão BT – Terminais em alumínio; – Meios de aterramento do transformador; – Painéis de derivações encapsulados na bobina AT; – Fornecimento de Relatório de ensaio; – Garantia mínima de 24 meses; – Manual de instalação. | unidade | 1 | R$ .................... |
| 2 | Transformador Trifásico a Óleo de 150kVA para uso em poste. – Potência: 150kVA; – Classe de Tensão Primária: 15KV; – Classe de Tensão Secundária: 0,6/1,2KV; – Tensão do Secundário: 220/127V; – Frequência: 60 Hz; – Ligação do Primário: Delta; – Ligação do Secundário: Estrela com Neutro acessível; – Número de Fases: 3 (Trifásico); – Altitude de utilização máxima: 1000M; – Método de resfriamento: ONAN; – Tipo de Isolação: Óleo Mineral; – Núcleo: Chapa de Silício; – Fator: K1; – Gancho de suspensão: Sim; – Suporte de poste: Sim; – Comutador de Tap’s: Rotativo; – Válvula de alívio: Sim; – Regime de serviço: Continuo 100%; – Grau de proteção: IP54; – Instalação: Ao Tempo; – Pintura: Cor cinza munsell N6,5; – Placa de Características: Sim; – Identificação do aterramento: Sim; – Identificação das buchas: Sim; – Fabricado e ensaiado conforme normas NBR: NBR-5440 e NBR 5356-1/5; – Certificação ISO 9001; – Fornecimento de Relatório de ensaio, – Garantia mínima de 24 meses; – Manual de instalação. | unidade | 1 | R$ .................... |
| VALOR TOTAL DO LOTE: R$ .............................. |  |  |  |  |

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ......................................................................

CONDIÇÕES GERAIS:

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O prazo de fornecimento e entrega do objeto ocorre de acordo com o determinado no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.

Marca Ofertada: .................................

Garantia: .............................................

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias à execução do objeto, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

(local e data)

(assinatura e carimbo da proponente/representante legal da empresa)