ANEXO VI – MODELO CARTA-PROPOSTA

Observação importante: a carta-proposta deverá ser encaminhada pelo vencedor, com o preço devidamente ajustado ao valor de fechamento da operação. Não é necessária a apresentação da carta-proposta como forma de ficha técnica, pois contraria a legislação vigente na medida em que o Pregoeiro toma conhecimento dos nomes dos participantes antes da fase competitiva do Pregão.

À SAECIL - Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme.

Prezados Senhores,

Ref.: Pregão Eletrônico nº. ../2026 – Carta-Proposta.

Identificação do proponente

Razão Social:

CNPJ e Inscrição Estadual:

Responsável / Cargo:                                          E-mail:

Carteira de Identidade e CPF:

Endereço e telefone:                                           Agência e n°. da conta bancária:

Apresentamos nossa proposta para o item abaixo discriminado, conforme o Edital e seus Anexos:

| LOTE 01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD. | UNID. | UNIT. (R$) | TOTAL (R$) |
| 01 | Reservatório cilíndrico, vertical, estacionário, fundo elíptico, construído em fibra de vidro (PRFV), estruturado pelo processo de filamento contínuo, com fios paralelos e cruzados, impregnados com resina de poliéster, para armazenamento de Hipoclorito de Sódio em solução a 12% para ser instalado em área externa, incluindo o transporte, descarregamento e verticalização. O reservatório deverá possuir, no mínimo, as características elencadas abaixo: - Volume útil; 25.000 litros - Dimensões: Ø2500 x 4910mm (sem os pés) - Ø2500 x 5410mm (com os pés), - Instalação: Sustentado por pés tubulares de aço carbono revestidos com fibra de vidro - Produto a ser armazenado: HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% - Densidade do produto: 1,20 a 1,32 g/cm3 - Temperatura ambiente - Pressão de trabalho: atmosférica - Fundo elíptico - Tampo: elíptico - Descrição técnica dos materiais utilizados na confecção: - Liner: 100% de resina isoftalica com duplo véu reforçada com fibra de vidro, espessura mínima de 1,5 mm - Barreira química: mínimo de 70% de resina isoftalica reforçada com fibra de vidro, espessura mínima de 2,0 mm - Camada estrutural: resina viniléster ou epóxi adequada para armazenamento de HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% - Norma ASTM D 4097 ou ASTM D 3299 - Camada externa: mínimo de 80% de resina poliéster reforçada com fibra de vidro - Norma de espessura; ASTM D-3299 — ASTM D4097 — ASME RTP-1 - Bocais: fibra de vidro / ANSI B16.5 - Boca de visita: fibra de vidro - Acabamento interno: liso na cor natural da resina - Acabamento externo: absorvedor de raios UV na cor da resina - Pintura: resina parafinada com absorvedor de raios UV na cor da resina - Catalisação: MECKP + Cobalto + Pós cura - Processo de fabricação: filamento contínuo Descrição técnica dos bocais: Descrição; Qtde; Ø Nominal; Tipo; Norma. Entrada em fibra de vidro; 01; 2”; Flange; ANSI 816.5. Saída em fibra de vidro; 01; 2”; Flange; ANSI 816.5. Dreno em fibra de vidro; 01; 2”; Flange; ANSI 816.5. Extravasor em fibra de vidro; 01; 2”; Luva; ANSI 816.5. Bocal para transmissor de nível; 01; 1”; Flange; ANSI 816.5. Respiro 180°; 01; 4”; Flange; ANSI 816.5. Escotilha de inspeção; 01; 24”; Flange; ANSI 816.5. Descrição Técnica dos acessórios para o tanque - Placa de identificação em aço inox - Olhais de içamento em PRFV - Anéis de ancoramento a base em PRFV - Escala volumétrica graduada no costado, com indicações a cada 1.000 litros. - Clips para fixação da escada marinheiro e tubulações em aço carbono - Escada tipo marinheiro de acesso superior conforme NR-12 com seu respectivo guarda corpo em aço carbono, na cor amarelo segurança - Guarda corpo de acesso superior conforme NR-12 em aço carbono, na cor amarelo segurança Normas para fabricação do reservatório: - ASTM D 4097 - Standard Specification for Contast-Molded Glass-Fiber Reinforced; - ASME RTP 1 — Reinforced thermoset plastic corrosion - resistant equipament; - ASTM D 3299 - Thermoset Resin Corrosion-Resistant Tanks; - NBS PS 15.69 - Estrutura de equipamento fabricado em fibra de vidro; - NBR 8800 - Estrutura metálicas; - NBR 6123 - Esforços devido a carga de vento; - ANSI B 16.5 - Furação dos bocais (150 PSI); - ASTM D 2583 - Teste de dureza Barcol; - ASTM D 3567 - Inspeção Dimensional; - ASTM D 3517 - Rastreabilidade matéria prima; - ABNT NBR — 7675 — PN 10, - NR 18 - Norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. - NR 12 — Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. - ASME RTP 1 — Teste hidrostático OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: O reservatório é para uso externo, sendo assim deverá ser projetado para suportar a velocidade de ventos de até 120 km/h | 01 | unidade | .................... | .................... |
| 02 | Reservatório cilíndrico, vertical, estacionário, fundo elíptico, construído em fibra de vidro (PRFV), estruturado pelo processo de filamento contínuo, com fios paralelos e cruzados, impregnados com resina de poliéster, para armazenamento de Hidróxido de Sódio em solução a 50% para ser instalado em área externa, incluindo o transporte, descarregamento e verticalização. O reservatório deverá possuir, no mínimo, as características elencadas abaixo: Volume útil; 20.000 litros - Ø 2.500 mm x 4.300 mm (altura aproximada sem os pés) - Ø 2.500 mm x 4.800 mm (altura aproximada com os pés) - Instalação: sustentado por pés tubulares de aço carbono revestidos com fibra de vidro - Produto a ser armazenado: HIDRÓXIDO DE SÓDIO 50% - Densidade do produto: 1,50 g/cm3 - Temperatura ambiente - Pressão de trabalho: atmosférica - Fundo cônico ou elíptico - Tampo: elíptico - Descrição técnica dos materiais utilizados na confecção: - Liner: 100% de resina isoftálica com duplo véu reforçada com fibra de vidro, espessura mínima de 1,5 mm - Barreira química: mínimo de 70% de resina isoftalica reforçada com fibra de vidro, espessura mínima de 2,0 mm - Camada estrutural: resina viniléster ou epóxi adequada para armazenamento de HIDRÓXIDO DE SÓDIO 50% - Norma ASTM D 4097 ou ASTM D 3299 - Camada externa: mínimo de 80% de resina poliéster reforçada com fibra de vidro - Norma de espessura; ASTM D-3299 — ASTM D4097 — ASME RTP-1 - Bocais: fibra de vidro / ANSI B16.5 - Boca de visita: fibra de vidro - Acabamento interno: liso na cor natural da resina - Acabamento externo: absorvedor de raios UV na cor da resina - Pintura: resina parafinada com absorvedor de raios UV na cor da resina - Catalisação: MECKP + Cobalto + Pós cura - Processo de fabricação: filamento contínuo Descrição técnica dos bocais: Descrição; Qtde; Ø Nominal; Tipo; Norma. Entrada em fibra de vidro; 01; 2”; Flange; ANSI 816.5. Saída em fibra de vidro; 01; 2”; Flange; ANSI 816.5. Dreno em fibra de vidro; 01; 2”; Flange; ANSI 816.5. Extravasor em fibra de vidro; 01; 2”; Luva; ANSI 816.5. Bocal para transmissor de nível; 01; 1”; Flange; ANSI 816.5. Respiro 180°; 01; 4”; Flange; ANSI 816.5. Escotilha de inspeção; 01; 24”; Flange; ANSI 816.5. Descrição Técnica dos acessórios para o tanque - Placa de identificação em aço inox - Olhais de içamento em PRFV - Anéis de ancoramento a base em PRFV - Escala volumétrica graduada no costado, com indicações a cada 1.000 litros. - Clips para fixação da escada marinheiro e tubulações em aço carbono - Escada tipo marinheiro de acesso superior conforme NR-12 com seu respectivo guarda corpo em aço carbono, na cor amarelo segurança - Guarda corpo de acesso superior conforme NR-12 em aço carbono, na cor amarelo segurança Normas para fabricação do reservatório: - ASTM D 4097 - Standard Specification for Contast-Molded Glass-Fiber Reinforced; - ASME RTP 1 — Reinforced thermoset plastic corrosion - resistant equipament; - ASTM D 3299 - Thermoset Resin Corrosion-Resistant Tanks; - NBS PS 15.69 - Estrutura de equipamento fabricado em fibra de vidro; - NBR 8800 - Estrutura metálicas; - NBR 6123 - Esforços devido a carga de vento; - ANSI B 16.5 - Furação dos bocais (150 PSI); - ASTM D 2583 - Teste de dureza Barcol; - ASTM D 3567 - Inspeção Dimensional; - ASTM D 3517 - Rastreabilidade matéria prima; - ABNT NBR — 7675 — PN 10, - NR 18 - Norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. - NR 12 — Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. - ASME RTP 1 — Teste hidrostático OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: O reservatório é para uso externo, sendo assim deverá ser projetado para suportar a velocidade de ventos de até 120 km/h | 01 | unidade | .................... | .................... |
| VALOR GLOBAL LOTE 01: R$ ................................................................................................................... |  |  |  |  |  |

| LOTE 02 – EXCLUSIVO PARA ME/EPP |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD. | UNID. | UNIT. (R$) | TOTAL (R$) |
| 01 | Reservatório cilíndrico, vertical, estacionário, com fundo interno levemente cônico, fabricado em Polipropileno (PP), soldado por termofusão, adequado ao armazenamento de Hidróxido de Sódio (Soda Cáustica) em concentração de até 50% para ser instalado em área interna, incluindo o transporte, descarregamento e verticalização. O reservatório deverá possuir, no mínimo, as características elencadas abaixo: - Material: Polipropileno de alta resistência, atóxico e resistente à radiação UV. - Cor: cinza RAL 7032 ou Cor bege, equivalente a RAL 1015 ou similar, conforme padrão de mercado para tanques de polipropileno. - Capacidade Nominal: 5.000 litros. - Dimensões internas do costado: Ø1.800 x 2.100mm altura cilíndrica - Visor de nível com escala graduada a cada 100 litros e válvula de segurança. - Tipo de fundo: cônico interno, com bocal de saída. - Formato: Cilíndrico vertical com tampa removível. - Espessura mínima das paredes: 10 mm (ou conforme cálculo estrutural do fabricante). - Resistência a temperatura: entre -10°C a 60°C. - Densidade do produto: 1,50 g/cm3 - Pressão de trabalho: atm - Tipo de tampo: aberto com anel de reforço superior - Conexões (posicionamento a ser definido): - 1 Saída inferior: Ø 1.1/2” – válvula de esfera PVC - 2 Alimentações superiores no tampo: Ø 1.1/2” rosca BSP - F - Boca de visita lateral inferior Ø600, com tampa fixa e parafusos. - Acessórios: Válvula de alívio, tampa rosqueável, visor de nível, suporte (se necessário) e manual técnico, alça de içamento, alça de destombamento e sapatas de fixação. - Soldado por termofusão de acordo com as normas internacionais DVS 2205 E DVS 2270 - Garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir do momento da entrega em nossa ETA. | 01 | unidade | .................... | .................... |
| VALOR GLOBAL LOTE 02: R$ ................................................................................................................... |  |  |  |  |  |

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ......................................................................

CONDIÇÕES GERAIS:

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O prazo de execução e entrega do objeto ocorre de acordo com o determinado no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias à execução do objeto, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

(local e data)

(assinatura e carimbo da proponente/representante legal da empresa)