**ANEXO VI**

**MODELO CARTA-PROPOSTA**

**Observação importante**:a carta-proposta deverá ser encaminhada pelo vencedor, com o preço devidamente ajustado ao valor de fechamento da operação. **Não é necessária a apresentação da carta-proposta como forma de ficha técnica, pois contraria a legislação vigente na medida em que o Pregoeiro toma conhecimento dos nomes dos participantes antes da fase competitiva do Pregão.**

À SAECIL - Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme.

Prezados Senhores,

Ref.: **Pregão Eletrônico nº. ../20.. – Carta-Proposta**.

**Identificação do proponente**

Razão Social:

CNPJ e Inscrição Estadual:

Responsável / Cargo: E-mail:

Carteira de Identidade e CPF:

Endereço e telefone: Agência e n°. da conta bancária:

Apresentamos nossa proposta para os itens abaixo discriminados, conforme o Edital e seus Anexos:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE** | | | | |
| **Item** | **Descrição do objeto** | **Unidade** | **Quantidade** | **Valor Unitário (R$)** |
| 1 | **Transformador Trifásico de Média Tensão a seco 1000kVA.**  – Transformador trifásico a seco – encapsulado;  – Potência: 1000kVA;  – Tensão Primária: 13,8kV;  – Taps: 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4kV;  – Tensão secundária: 440/254V;  – Grupo de ligação: DYN1;  – Classe térmica: F (155 ºC);  – Refrigeração: AN;  – NBI: 110kV;  – Fator de potência: K1;  – Frequência: 60 Hz;  – Isolamento: AT 15 kV / BT 1,2 kV;  – Meio isolante: Epóxi;  – Temperatura ambiente máxima: 40 ºC;  – Atmosfera: Não agressiva;  – Altitude máxima: 1000 m;  – Tipo de comutação: Externa, sem carga;  – Regime de serviço: contínuo;  – Enrolamento: Alumínio eletrolítico (99,8% de pureza);  – Grau de proteção: IP21;  – Ensaios conforme ABNT NBR 5356-1/5 e NBR 5440;  – Gancho para suspensão;  – Sensores térmicos PT100;  – Rodas bidirecionais;  – Relé de temperatura microprocessado, comunicação RS485 MODBUS RTU, programável, protegido contra distúrbios eletromagnéticos, com indicação digital nas três fases BT, com quatro saídas a relé (alarme, desligamento –TRIP, acionamento para ventiladores e verificação de funcionamento dos sensores PT100);  – Conexão AT – Terminais em alumínio;  – Conexão BT – Terminais em alumínio;  – Meios de aterramento do transformador;  – Painéis de derivações encapsulados na bobina AT;  – Fornecimento de Relatório de ensaio;  – Garantia mínima de 24 meses;  – Manual de instalação. | unidade | 1 | R$ .................... |
| 2 | **Transformador Trifásico a Óleo de 150kVA para uso em poste.**  – Potência: 150kVA;  – Classe de Tensão Primária: 15KV;  – Classe de Tensão Secundária: 0,6/1,2KV;  – Tensão do Secundário: 220/127V;  – Frequência: 60 Hz;  – Ligação do Primário: Delta;  – Ligação do Secundário: Estrela com Neutro acessível; – Número de Fases: 3 (Trifásico);  – Altitude de utilização máxima: 1000M;  – Método de resfriamento: ONAN;  – Tipo de Isolação: Óleo Mineral;  – Núcleo: Chapa de Silício;  – Fator: K1;  – Gancho de suspensão: Sim;  – Suporte de poste: Sim;  – Comutador de Tap’s: Rotativo;  – Válvula de alívio: Sim;  – Regime de serviço: Continuo 100%;  – Grau de proteção: IP54;  – Instalação: Ao Tempo;  – Pintura: Cor cinza munsell N6,5;  – Placa de Características: Sim;  – Identificação do aterramento: Sim;  – Identificação das buchas: Sim;  – Fabricado e ensaiado conforme normas NBR: NBR-5440 e NBR 5356-1/5;  – Fornecimento de Relatório de ensaio,  – Garantia mínima de 24 meses;  – Manual de instalação. | unidade | 1 | R$ .................... |
| **VALOR TOTAL DO LOTE: R$ ..............................** | | | | |

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ......................................................................**

**CONDIÇÕES GERAIS:**

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O prazo de fornecimento e entrega do objeto ocorre de acordo com o determinado no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.

**Marca Ofertada**: .................................

**Garantia**: .............................................

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias à execução do objeto, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.

(local e data)

(assinatura e carimbo da proponente/representante legal da empresa)